## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
西讃ブロック統括センター | 令和7年4月15日変更契約 | 三豊市財田町市道大口線送配水管更新工事 | 三豊市財田町財田上 | 水道施設工事 | 送配水管更新工事 〈送水管〉 アラミド外装ポリエチレン管 2.0Mpa φ40 L=229.3m 水道用ポリエチレン管（軟質1種2層管）φ40 L=85.3m ビニルライニング鋼管（SGP)40A L=7.0m ゲートバルブ φ40 N=4基 チャッキ弁 φ40 N=1基 〈配水管〉 水道用ポリエチレン管（軟質1種2層管）φ40 L=313.1m ビニルライニング鋼管（SGP)40A L=6.0m ゲートバルブ φ40 N=3基 減圧弁 φ40 N=1基 ゲートバルブ φ25 N=1基 〈操作ケーブル〉 制御用ケーブル F-CVV-S 2sq-4c L=320.9m | 令和6年9月17日～令和7年4月25日 | 26444000 | 25740000 | 25620100 | 操作ケーブルの波付鋼管がい装ケーブルが納期遅延となるため、受注者との協議により、ビニルシースケーブルとフレックス保護管で施工するように 変更するため、減額となる。 | 三豊市財田町財田上３７８３ 大矢建設工業株式会社 岡崎 重昭
西讃ブロック統括センター | 令和7年4月21日変更契約 | 三豊市仁尾町県道大浜仁尾線配水管更新工事 | 三豊市仁尾町仁尾 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管（ＨＰＰＥ） φ７５mm Ｌ＝２６４．１ｍ 水道配水用ポリエチレン管（ＨＰＰＥ） φ５０mm Ｌ＝１．３ｍ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（ＨＩＶＰ） φ５０mm Ｌ＝２．２ｍ ソフトシール仕切弁 φ７５mm ２基 メタル仕切弁 φ５０mm １基 制御ケーブルＣＶＶ ２Ｓ３Ｃ Ｌ＝２７２．０ｍ | 令和6年12月13日～令和7年4月25日 | 14949000 | 14608000 | 13939200 | 舗装復旧工において、道路管理者との協議により影響部の施工が不要となったため減額となる。 | 三豊市仁尾町仁尾甲１１８２ 株式会社土井農機商会 土井 康臣
西讃ブロック統括センター | 令和7年4月23日変更契約 | 観音寺市市道下津5号線配水管移設工事 | 観音寺市南町 | 水道施設工事 | ・配水管移設工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50mm L=117.2m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50mm L=2.1m メタル仕切弁 φ50mm 1基 ・給水管引替工事 給水管引替 16箇所 ・仮設配管工事 1式 ・仮設給水管工事 1式 | 令和6年6月21日～令和7年4月30日 | 10285000 | 10010000 | 10993400 | 現地を精査した結果、設計時の建設機械では狭く施工が出来ないため、 小型建設機械に変更し施工する。 上記理由により設計金額を増額する。 | 観音寺市観音寺町甲２５１２ 有限会社白井水道 白井 一良
西讃ブロック統括センター | 令和7年5月16日変更契約 | 三豊市豊中町県道観音寺善通寺線インサートバルブ設置工事 | 三豊市豊中町笠田竹田 | 水道施設工事 | インサートバルブ設置工事 インサートバルブ φ150mm N=2基 | 令和7年3月6日～令和7年5月23日 | 3707000 | 3630000 | 4039200 | 土工において掘削幅が増加したため増額となる。 | 三豊市高瀬町新名１５２６ 有限会社小畑建設 小畑 忠司
西讃ブロック統括センター | 令和7年5月23日変更契約 | 観音寺市市道駅池連絡２号線配水管新設工事(第２工区) | 観音寺市池之尻町 | 水道施設工事 | ・配水管新設工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ75mm L=286.1ｍ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管(HIVP) φ75mm L=3.6ｍ ソフトシール仕切弁 φ75mm 2基 | 令和7年2月25日～令和7年5月30日 | 10472000 | 10230000 | 10465400 | 道路改良部の構造物が当初設計時から変更となったため、 水道の施工延長が延びた。 上記理由により設計金額を増額する。 | 観音寺市高屋町１６８−１ 豊和工業有限会社 多田 幸治
西讃ブロック統括センター | 令和7年5月28日契約 | 茂木浄水場中央監視設備外改良工事 | 観音寺市茂木町他 | 電気通信工事 | 茂木浄水場 ・広域送水取水流量計 設置 1組 ・ろ過処理水残留塩素計 設置 1組 ・次亜注入ポンプ制御盤 機能増設 1式 ・計装盤 機能増設 1式 ・場内コントローラ盤 機能増設 1式 ・場外コントローラ盤 機能増設 1式 ・サーバラック ・LCD監視制御装置 機能増設 1式 田野々浄水場 ・流量指示計盤 設置 1面 ・取水流量計 設置 1組 ・PCテレコン ・計装盤 機能増設 1式 | 令和7年5月28日～令和7年12月17日 | 46849000 | 46200000 | 46200000 |  | 徳島県徳島市かちどき橋４−５−２ 三笠電機株式会社 三笠 貴史
西讃ブロック統括センター | 令和7年6月12日変更契約 | 観音寺市市道駅池連絡1号線配水管新設工事（第2工区） | 観音寺市池之尻町他 | 水道施設工事 | ・配水管新設工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ100mm L=226.2m ソフトシール仕切弁 φ100mm 1基 急速空気弁 φ25mm 1基 | 令和7年3月21日～令和7年6月30日 | 9163000 | 8965000 | 9211400 | 労務単価等の差額は、令和７年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適用した ことによる。 上記により、設計金額を増額する。 | 観音寺市柞田町乙２０５ 有限会社入江水道 入江 正樹
西讃ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 三豊市市道吉津詫間線配水管更新工事 | 三豊市三野町吉津 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=250.9m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=5.8m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.7m ソフトシール仕切弁 φ100mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=1基 | 令和7年6月20日～令和7年10月31日 | 22407000 | 21593000 | 21593000 |  | 三豊市三野町大見甲１２１７ 株式会社横田産業 横田 幸美
西讃ブロック統括センター | 令和7年6月20日契約 | 三豊市市道大口線配水管移設工事 | 三豊市山本町神田 | 水道施設工事 | ・配水管移設工事（１期工事） ダクタイル鋳鉄管（GX形S種） φ75 L=33.4m 水道用ポリエチレン管（１種軟質） φ50 L=3.0m ソフトシール仕切弁 φ75 N=1基 青銅製仕切弁 φ50 N=1基 操作ケーブル（CVV-MAZV） 2sq-3c L=36.8m | 令和7年6月20日～令和7年10月31日 | 3091000 | 3014000 | 3014000 |  | 三豊市山本町財田西７６９−２ 有限会社大平電設 大平 拓夫
西讃ブロック統括センター | 令和7年6月23日契約 | 三豊市県道観音寺善通寺線配水管移設工事 | 三豊市豊中町笠田竹田 | 水道施設工事 | 配水管移設工事 配水用ポリエチレン管 φ150mm L=23.2m | 令和7年6月23日～令和8年1月30日 | 3135000 | 3080000 | 3080000 |  | 三豊市豊中町笠田竹田９２３−１ 有限会社豊誠建設 森 幾代
西讃ブロック統括センター | 令和7年7月9日契約 | 観音寺市市道高樋吉岡線配水管移設工事 | 観音寺市吉岡町 | 水道施設工事 | ・配水管移設工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ75ｍｍ Ｌ＝108.5ｍ ソフトシール仕切弁 φ75ｍｍ 1基 ・消火栓設置工事 地下式単口消火栓 φ75ｍｍ 1基 ・給水管引替工事 給水管引替 4箇所 ・仮設配管工事 1式 ・仮設給水管工事 1式 | 令和7年7月9日～令和8年2月27日 | 8657000 | 8580000 | 8580000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
西讃ブロック統括センター | 令和7年7月22日契約 | 三豊市市道爺神巡還線配水管更新工事 | 三豊市高瀬町比地中 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ150mm L＝376.3ｍ 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ100mm L＝2.9ｍ 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ75mm L＝1.1ｍ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） φ75mm L＝3.3ｍ ソフトシール仕切弁 φ150mm 1基 メタル仕切弁 φ75mm 1基 急速空気弁 φ25mm 1基 | 令和7年7月22日～令和7年12月19日 | 26752000 | 25960000 | 25960000 |  | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
西讃ブロック統括センター | 令和7年7月22日変更契約 | 三豊市高瀬町市道長畷いわや線配水管更新工事 | 三豊市高瀬町比地 | 水道施設工事 | 配水管更新工事 水道用配水ポリエチレン管φ１００ Ｌ＝２４．７ｍ 水道配水用ポリエチレン管φ７５ Ｌ＝２４２．５ｍ ソフトシール仕切弁φ１００ Ｎ＝２基 ソフトシール仕切弁φ７５ Ｎ＝２基 ストッパー（ＶＰ用）φ７５ Ｎ＝１基 硬質塩化ビニル管（ＨＩ）φ５０ Ｌ＝１．６５ｍ 青銅製仕切弁φ２５ Ｎ＝１基 給水切替工 Ｎ＝１０戸 | 令和7年3月12日～令和7年7月31日 | 20988000 | 20460000 | 22624800 | ３号線において、AS舗装復旧の際に路肩擁壁が低く横断勾配が急になるため一部嵩上が必要となり増額となる | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
西讃ブロック統括センター | 令和7年7月25日契約 | 三豊市市道摺木友信線配水管新設工事 | 三豊市豊中町比地大他 | 水道施設工事 | ・配水管新設工事 ダクタイル鋳鉄管（GX形S種） φ100 L=251.4m 急速空気弁 φ25 N=3基 | 令和7年7月25日～令和7年11月28日 | 13255000 | 12584000 | 12584000 |  | 三豊市豊中町本山甲１１６６−２ 有限会社藤田総業 藤田 司
西讃ブロック統括センター | 令和7年8月6日契約 | 観音寺市市道林屋敷線配水管更新工事 | 観音寺市大野原町大野原 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ50mm L=315.6m ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 ・給水管引替工事 給水管引替 18箇所 ・仮設配管工事 1式 ・仮設給水管工事 1式 | 令和7年8月6日～令和7年12月12日 | 26598000 | 25080000 | 25080000 |  | 観音寺市観音寺町甲２５１０ 株式会社白井組 白井 義樹
西讃ブロック統括センター | 令和7年8月12日契約 | 三豊市市道箱6号線配水管移設工事 | 三豊市詫間町箱 | 水道施設工事 | 配水管移設工事 GX形ダクタイル鋳鉄管 φ75mm L=12.1m 急速空気弁 φ25mm N=1基 不断水仕切弁 φ75mm N=1基 | 令和7年8月12日～令和8年2月27日 | 4840000 | 4686000 | 4686000 |  | 三豊市仁尾町仁尾辛１３−１０ 株式会社土井工業所 三宅 勝
西讃ブロック統括センター | 令和7年8月22日変更契約 | 観音寺市市道開岳谷口線送配水管更新工事 | 観音寺市粟井町 | 水道施設工事 | ・送配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ100mm L=270.7m 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ75mm L=271.3m ソフトシール仕切弁 φ100mm 4基 ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 | 令和7年3月13日～令和7年8月29日 | 35959000 | 32560000 | 37615600 | 既設配水管の埋設位置に差異があったため、配管ルートを変更することにより延長及び管材料に変更が生じた。 週休2日制モデル工事を実施し完了確認できたため、経費を変更する。 労務単価等の差額は、令和７年３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適用したことによる。 | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
西讃ブロック統括センター | 令和7年8月25日契約 | 三豊市県道込野観音寺線配水管更新工事（辻工区） | 三豊市山本町辻 | 水道施設工事 | 配水管更新工事 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=330.1m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=0.8m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ50mm L=1.7m ソフトシール仕切弁 φ100mm N=2基 メタル仕切弁 φ50mm N=1基 | 令和7年8月25日～令和7年12月12日 | 20658000 | 20350000 | 20350000 |  | 三豊市山本町辻３４６５−１ 山本建設株式会社 真屋 浩三
西讃ブロック統括センター | 令和7年8月25日契約 | 観音寺市市道粟井駅南線配水管更新工事 | 観音寺市木之郷町 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事(夜間) ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L=150.1m | 令和7年8月25日～令和8年1月30日 | 37686000 | 34155000 | 34155000 |  | 観音寺市観音寺町甲１０８７−２４ 常磐建設株式会社 井元 高志
西讃ブロック統括センター | 令和7年9月4日契約 | 三豊市県道込野観音寺線配水管更新工事（河内工区） | 三豊市山本町河内 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE)φ１００mm Ｌ＝４２９．２ｍ 水道配水用ポリエチレン管（HPPE)φ７５mm Ｌ＝１１．５ｍ 水道配水用ポリエチレン管（HPPE)φ５０mm Ｌ＝５．２ｍ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP) φ５０mm Ｌ＝２．６ｍ ソフトシール仕切弁 φ１００mm ３基 ソフトシール仕切弁 φ７５mm ２基 メタル仕切弁 φ５０mm １基 ・消火栓設置工事 地下式消火栓 φ７５mm １基 | 令和7年10月1日～令和8年2月10日 | 25443000 | 24530000 | 24530000 |  | 三豊市山本町河内３５５９ 株式会社西山産業 西山 春雄
西讃ブロック統括センター | 令和7年9月5日変更契約 | 観音寺市大野原町花稲地区配水管更新工事 | 観音寺市大野原町花稲 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ75mm L=593.3m ソフトシール仕切弁 φ75mm 1基 ・給水管引替工事 給水管引替 3箇所 | 令和7年2月14日～令和7年9月12日 | 24530000 | 23320000 | 24258300 | 1.交通誘導員の増は、関係者との協議により配置を見直したことによる。 2.試掘工の増は、既設管の埋設位置が想定と異なったことによる。 3.その他数量の異同は現地精査の結果による。 4.上記の理由により、請負金額を増額する。 | 観音寺市南町１−２−６ 株式会社三宅設備 三宅 裕貴
西讃ブロック統括センター | 令和7年9月12日契約 | 観音寺市市道下木屋小学校線配水管更新工事 | 観音寺市大野原町大野原 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ50mm L=159.6m ソフトシール仕切弁 φ50mm 3基 ・給水管引替工事 給水管引替 4箇所 ・仮設配管工事 1式 ・仮設給水管工事 1式 | 令和7年9月12日～令和8年2月27日 | 12408000 | 12100000 | 12100000 |  | 観音寺市大野原町萩原１６６６−４ 高田工業有限会社 高田 兼治
西讃ブロック統括センター | 令和7年9月26日変更契約 | 三豊市市道吉津詫間線配水管更新工事 | 三豊市三野町吉津 | 水道施設工事 | 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=250.9m 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=5.8m 配水用ポリエチレン管 φ50mm L=1.7m ソフトシール仕切弁 φ100mm N=1基 ソフトシール仕切弁 φ75mm N=1基 | 令和7年6月20日～令和7年10月31日 | 22407000 | 21593000 | 23975600 | １．週休２日制モデル工事（４週８休）実施に伴う経費の増加による。 ２．水替工の増は、掘削箇所の湧水により、その必要を認めたことによる。 ３．交通誘導員の増は、その必要を認めたことによる。 ４．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ５．上記理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市三野町大見甲１２１７ 株式会社横田産業 横田 幸美
西讃ブロック統括センター | 令和7年9月29日契約 | 観音寺市大野原町花稲地区配水管更新工事（舗装工） | 観音寺市大野原町花稲 | 舗装工事 | アスファルト舗装 ｔ=5cm A=965m2 | 令和7年9月29日～令和8年1月9日 | 9790000 | 9515000 | 9515000 |  | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
西讃ブロック統括センター | 令和7年10月1日変更契約 | 下林浄水場No.1配水ポンプ更新工事 | 観音寺市大野原町大野原 | 機械器具設置工事 | ・配水ポンプ更新 型式 陸上多段渦巻ポンプ 口径 100ｍｍ 電動機 18.5ｋＷ×4Ｐ インバータ駆動 | 令和7年3月13日～令和7年10月10日 | 8690000 | 7994800 | 8075100 | 特例措置を適用することにより増額となる | 坂出市高屋町５０８−２ 有限会社北山工業所 北山 俊介
西讃ブロック統括センター | 令和7年10月10日契約 | 観音寺市市道安井線配水管更新工事 | 観音寺市大野原町中姫 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ75mm L=305.5m 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ50mm L=16.1m ソフトシール仕切弁 φ75mm 4基 ソフトシール仕切弁 φ50mm 2基 ・消火栓設置工事 地下式単口消火栓 φ75mm 1基 ・給水管引替工事 給水管引替 6箇所 | 令和7年10月10日～令和8年2月27日 | 24266000 | 23045000 | 23045000 |  | 観音寺市高屋町１６８−１ 豊和工業有限会社 多田 幸治
西讃ブロック統括センター | 令和7年10月10日契約 | 観音寺市市道長谷梶谷線配水管更新工事 | 観音寺市豊浜町 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=143.3m ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L=3.4m 給水管工事 3箇所 | 令和7年10月10日～令和8年2月27日 | 19492000 | 18480000 | 18480000 |  | 観音寺市豊浜町姫浜１６１−１ 株式会社三興組 齋賀 仁
西讃ブロック統括センター | 令和7年10月14日契約 | 観音寺市市道七宝３号線配水管更新工事 | 観音寺市室本町 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ50mm L=285.2m ソフトシール仕切弁 φ50mm 4基 ・給水管引替工事 給水管引替 10箇所 | 令和7年10月14日～令和8年2月27日 | 13882000 | 13596000 | 13596000 |  | 観音寺市室本町１０６５−１ 株式会社五味設備 近藤 敬二
西讃ブロック統括センター | 令和7年10月21日変更契約 | 三豊市市道大口線配水管移設工事 | 三豊市山本町神田 | 水道施設工事 | ・配水管移設工事（１期工事） ダクタイル鋳鉄管（GX形S種） φ75 L=35.4m 水道用ポリエチレン管（１種軟質） φ50 L=3.9m ソフトシール仕切弁 φ75 N=1基 青銅製仕切弁 φ50 N=1基 操作ケーブル（CVV-MAZV） 2sq-3c L=38.8m | 令和7年6月20日～令和7年10月31日 | 3091000 | 3014000 | 2938100 | １．交通誘導員の減は、関連工事との調整により、その配置を見直したことによる。 ２．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ３．上記の理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市山本町財田西７６９−２ 有限会社大平電設 大平 拓夫
西讃ブロック統括センター | 令和7年10月24日契約 | 三豊市仁尾浜地区配水管更新工事 | 三豊市仁尾町仁尾 | 水道施設工事 | 配水管更新工事 配水用ポリエチレン管 φ75mm L=281.5m ソフトシール仕切弁 φ75mm N=4基 不断水仕切弁 φ75mm N=2基 地下式単口消火栓 φ75mm N=2基 | 令和7年10月24日～令和8年3月19日 | 24882000 | 24365000 | 24365000 |  | 三豊市仁尾町仁尾乙２７９−１ 株式会社曽根土木建設 曽根 猛志
西讃ブロック統括センター | 令和7年10月27日契約 | 観音寺市本大町配水管移設工事 | 観音寺市本大町 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ75mm L=100.4m ソフトシール仕切弁 φ75mm 3基 ・給水管引替工事 給水管引替 2箇所 ・仮設給水管撤去工事 1式 | 令和7年10月27日～令和8年3月17日 | 5731000 | 5610000 | 5610000 |  | 観音寺市出作町２５６ 株式会社大和商會 川崎 正幸
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月7日契約 | 三豊市県道京浜下新田線配水管更新工事 | 三豊市詫間町粟島 | 水道施設工事 | 配水管更新工事 配水用ポリエチレン管 φ100mm L=257.9m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管 φ100mm L=2.6m ソフトシール仕切弁 φ100mm N=1基 不断水分岐 φ100mm×φ100mm N=1箇所 | 令和7年11月7日～令和8年3月19日 | 21516000 | 20900000 | 20900000 |  | 三豊市詫間町詫間６６０６−１８１ 株式会社山下建設 山下 孝幸
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月7日契約 | 観音寺市市道七宝２号線配水管更新工事 | 観音寺市室本町 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管(HPPE) φ50mm L=96.9m ソフトシール仕切弁 φ50mm 3基 ・給水管引替工事 給水管引替 2箇所 | 令和7年11月7日～令和8年3月17日 | 6270000 | 6138000 | 6138000 |  | 観音寺市大野原町大野原６８３９ 有限会社大斗開発 大西 由記
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月7日契約 | 三豊市農道下所地区3号線配水管更新工事 | 三豊市豊中町本山甲 | 水道施設工事 | 配水管更新工事 水道用配水ポリエチレン管（HPPE） φ100 L=264.7m 水道用配水ポリエチレン管（HPPE） φ75 L=3.6m 水道用配水ポリエチレン管（HPPE） φ50 L=0.8m 硬質塩化ビニル管（HIVP） φ50 L=1.9m 給水管切替工事 N=5箇所 仮設管布設撤去工事 水道用配水ポリエチレン管 φ40 L=35.8m 水道用配水ポリエチレン管 φ25 L=54.1m 水道用配水ポリエチレン管 φ20 L=6.4m 消火栓設置工事 N=1箇所 | 令和7年11月7日～令和8年3月19日 | 23309000 | 23045000 | 23045000 |  | 三豊市高瀬町上勝間２２９７−１ 有限会社大門開発 豊嶋 真人
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月11日変更契約 | 三豊市市道爺神巡還線配水管更新工事 | 三豊市高瀬町比地中 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ150mm L＝374.4ｍ 水道配水用ポリエチレン管（HPPE） φ75mm L＝1.1ｍ 耐衝撃性硬質塩化ビニル管（HIVP） φ75mm L＝3.7ｍ ソフトシール仕切弁 φ150mm 1基 メタル仕切弁 φ75mm 1基 急速空気弁 φ25mm 1基 | 令和7年7月22日～令和7年12月19日 | 26752000 | 25960000 | 26469300 | 1.試掘工の増は、既設管の埋設位置が想定と異なったことによる。 2.舗装本復旧工の増は、影響部が増えたことによる。 3.交通誘導員の減は、予定より進捗が早まったことによる。 4.その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 5.上記内容により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間６５３−１ 有限会社大前土木造園 大前 克行
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月11日契約 | 三豊市豊中町浄水場場内配水管新設工事 | 三豊市豊中町本山甲 | 水道施設工事 | 配水管新設工事 水道用配水ポリエチレン管（HPPE） φ100 L=136.3m 水道用配水ポリエチレン管（HPPE） φ75 L=3.4m 給水栓設置工事 N=2箇所 消火栓設置工事 N=1箇所 | 令和7年11月11日～令和8年3月19日 | 21912000 | 21450000 | 21450000 |  | 三豊市豊中町笠田竹田９２３−１ 有限会社豊誠建設 森 幾代
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月17日変更契約 | 大道浄水場送水ポンプ更新工事（NO.１） | 三豊市高瀬町上勝間 | 機械器具設置工事 | NO.1送水ポンプ更新 ・送水ポンプ 陸上多段渦巻30Kw φ100 1台 （岡重送水） 片吸込渦巻11Kw φ80 1台 （大道送水） ・既設機器撤去工事 1式 ・インサートバルブ鋳鉄管用φ１５０ 設置 1基 | 令和7年3月19日～令和7年11月28日 | 13552000 | 12430000 | 12530100 | 年度繰り越に伴う特例措置に基づく変更 | 坂出市高屋町５０８−２ 有限会社北山工業所 北山 俊介
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月20日変更契約 | 三豊市市道摺木友信線配水管新設工事 | 三豊市豊中町比地大他 | 水道施設工事 | ・配水管新設工事 ダクタイル鋳鉄管（GX形S種） φ100 L=251.6m 急速空気弁 φ25 N=3基 | 令和7年7月25日～令和7年11月28日 | 13255000 | 12584000 | 12049400 | １．材料費及び工事費の減は、函渠伏越し工が不要となったため。 ２．交通誘導員の増は、その必要を認めたことによる。 ３．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市豊中町本山甲１１６６−２ 有限会社藤田総業 藤田 司
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月21日変更契約 | 観音寺市大野原町花稲地区配水管更新工事（舗装工） | 観音寺市大野原町花稲 | 舗装工事 | アスファルト舗装 ｔ=5cm A=1009m2 | 令和7年9月29日～令和8年1月9日 | 9790000 | 9515000 | 9696500 | 1.アスファルト舗装の増は、影響部が増えたことによる。 2.交通誘導員の減は、予定より工期を短縮できたことによる。 3.上記の理由により、請負金額を増とする。 | 観音寺市吉岡町２１４−７ 株式会社石川組 石川 義和
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月21日契約 | 三豊市市道大口線送配水管更新工事 | 三豊市財田町財田上 | 水道施設工事 | ・配水管更新工事 水道用ポリエチレン管 φ40 L=98.0ｍ 水道用ポリエチレン管 φ25 L=186.9ｍ プレインゲートバルブ φ25 N=1基 ・送水管更新工事 アラミドがい装ポリエチレン管（WEETDAY) 2.0MPa φ40 L=315.3ｍ ダクタイル鋳鉄製ゲートバルブ φ40 N=1基 ・給水管引替工事 給水4戸 ・操作ケーブル ケーブル CVV-S 2sq-4c L=346.8m 波付硬質ポリエチレン電線管 30mm L=346.8m | 令和7年11月21日～令和8年3月19日 | 27379000 | 26400000 | 26400000 |  | 三豊市財田町財田上３７５１ 株式会社安藤建設 安藤 恵介
西讃ブロック統括センター | 令和7年11月25日契約 | 三豊市消火栓設置工事 | 三豊市豊中町上高野他 | 水道施設工事 | 消火栓設置工事 地下式単口消火栓 φ75mm N=4基 | 令和7年11月25日～令和8年2月27日 | 5060000 | 4950000 | 4950000 |  | 三豊市豊中町比地大２３９１ 有限会社瀬戸内産業 長谷川 貞人