## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格 (税込み) | 契約金額 (税込み) | 変更後契約金額 (税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
広域送水管理センター | 令和7年4月11日変更契約 | 東部浄水系志度本線（第３工区−１−３）送水管更新工事 | 木田郡三木町氷上 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ400 L＝76.7m 管路更生工 φ400 L＝33.0m | 令和6年10月4日～令和7年4月30日 | 46904000 | 43626000 | 53713000 | １ 土木工事費の金額の増は、新管布設時の既設管撤去について、通行制限の時間内に交通開放を行うことが困難であったため、既設管撤去の単独施工を行ったことによる。 ２ 週休２日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に基づき、完全週休２日を達成したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 | 木田郡三木町上高岡３６ 竹内建興株式会社 竹内 真吾
広域送水管理センター | 令和7年4月28日変更契約 | 中部浄水系丸亀本線（第４工区−４)送水管更新外工事 | 善通寺市与北町外１町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ450mm L=128.5m 既設管閉塞工 φ600mm L=190.0m | 令和6年10月30日～令和7年5月30日 | 43285000 | 39204000 | 39930000 | 1.交通誘導員の増は、通行の安全確保に必要な人員の増を認めたことによる。 2.その他数量の異同は、現地精査の結果による。 3.上記理由により、設計金額を増とする。 | 善通寺市中村町１９３７−２ 株式会社小片建設 小片 亮平
広域送水管理センター | 令和7年5月12日変更契約 | 西部浄水場排泥池汚泥引抜ポンプ外更新工事 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 機械器具設置工事 | 排泥池汚泥引抜ポンプ更新 汚泥引抜ポンプ更新 2台 配管切断・継手工 1式 鋼製鋼構造物製作・据付 タラップ据付・撤去工（１系ろ過池） 1式 タラップ据付・撤去工（大野原ポンプ場） 1式 １系ろ過池排水渠砂除去作業 1式 | 令和6年11月6日～令和7年6月30日 | 8283000 | 7370000 | 7476700 | １．工事着手にあたり現地調査を行った結果、更新予定ポンプの前後がコンクリート等で固定されていたため、取り外しが困難であることが判明した。よって、固定されている配管部分を切断しポンプを撤去後、切断箇所を継ぎ輪で復旧することとした。 ２．上記理由により、請負金額が増となった。 | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
広域送水管理センター | 令和7年5月19日変更契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１０−１）送水管耐震補強工事 | 丸亀市飯野町 | 水道施設工事 | 耐震補強工 φ６００ｍｍ Ｎ＝２３箇所（Ｌ＝１３１．２ｍ） | 令和7年2月7日～令和7年7月31日 | 48202000 | 44000000 | 51338100 | 1．試掘の結果、既設管の継手位置について当初想定と差異がみられ、当初計画掘削断面からの拡大を認めた。 2．当工事は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事であり、完全週休２日の達成が確認できたことから、それぞれの経費に補正係数を乗じた。 3．その他、数量の異同は現地精査の結果による。 | 丸亀市郡家町１３０６ 株式会社重成土建 重成 幸雄
広域送水管理センター | 令和7年5月23日変更契約 | 綾川浄水場１・２系緩速撹拌機械設備更新工事 | 坂出市府中町 | 機械器具設置工事 | 緩速撹拌機械設備更新工事 駆動部 フロキュレータ駆動装置（１系第１列） １台 フロキュレータ駆動装置（２系第１列） １台 水中部 水中軸受修繕（第１列及び第２列） ２０箇所（更新個数変更） ・水中メタル（第１列軸受１、２部分） Ｎ＝２個 → Ｎ＝４個 ・水中メタル（第１列軸受３、４、５部分） Ｎ＝３個 → Ｎ＝６個 | 令和6年9月11日～令和7年8月29日 | 29579000 | 27060000 | 28728700 | １流用予定の2系第1列の水中軸受において、水中メタルの損傷が著しいため、更新を行った。 ２その他、数量の異同は現地精査の結果による。 ３上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
広域送水管理センター | 令和7年5月30日契約 | 中部浄水系丸亀本線（第４工区−４）送水管更新工事（舗装工） | 善通寺市与北町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=171m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 76m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=5cm A=191m2 区画線 1.0式 | 令和7年5月30日～令和7年9月30日 | 3630000 | 3223000 | 3223000 |  | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
広域送水管理センター | 令和7年5月30日契約 | 府中湖境界整備工事 | 坂出市府中町外１町 | 土木一式工事 | 府中湖周辺維持 緊急巡視工 １式 法面補修工 １式 管理道補修工 １式 伐枝・除草工 １式 | 令和7年5月30日～令和8年3月13日 | 4851000 | 4620000 | 4620000 |  | 綾歌郡綾川町陶１８１４−１ 有限会社ヘビーワン 小川 一
広域送水管理センター | 令和7年6月2日契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−２）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市豊中町本山乙 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=1170m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=1170m2 | 令和7年6月2日～令和7年9月30日 | 16566000 | 15950000 | 15950000 |  | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
広域送水管理センター | 令和7年6月2日契約 | 府中湖環境整備工事（除草）（その２） | 綾歌郡綾川町滝宮他 | 土木一式工事 | 除草工 河川除草 Ａ＝29300m2 急傾斜除草 Ａ＝ 100m2 人力除草 Ａ＝ 1500m2 排水構造物清掃工 １式 | 令和7年6月2日～令和8年2月27日 | 6050000 | 5440600 | 5440600 |  | 綾歌郡綾川町羽床上２７１８−２９ じつはら建設株式会社 實原 照彦
広域送水管理センター | 令和7年6月2日契約 | 府中湖環境整備工事（除草）（その１） | 坂出市府中町 | 土木一式工事 | 除草工 河川除草 Ａ＝26700m2 人力除草 Ａ＝ 800m2 抜根除草 Ａ＝ 830m2 道路植栽工（剪定）１式 排水構造物清掃工 １式 | 令和7年6月2日～令和8年1月30日 | 5720000 | 5143600 | 5143600 |  | 坂出市加茂町甲１３６−３ 株式会社三洋建設 井上 康孝
広域送水管理センター | 令和7年6月3日変更契約 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区−２）送水管更新工事 | 坂出市府中町 | 水道施設工事 | ＧＸ形ダクタイル鋳鉄管 φ400mm L=184.4m | 令和7年3月7日～令和7年9月30日 | 43384000 | 39468000 | 41087200 | １．労務単価特例措置の適用により、労務費の補正を行った。 ２．材料費ならびに配管工事の増については、布設法線を変更したことによる。 ３．その他、数量の異同は、現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額が増となった。 | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
広域送水管理センター | 令和7年6月5日契約 | 中部浄水場管理棟屋根修繕工事 | 琴平町下櫛梨 | 屋根工事 | 屋根修繕工事 足場工 １式 管理棟屋根修繕工事 １式 渡り廊下屋根修繕工事 １式 | 令和7年6月5日～令和7年12月1日 | 13783000 | 12593900 | 12593900 |  | 丸亀市飯野町西分甲５０５−１ 株式会社春瀬建設工業 春瀬 隆昭
広域送水管理センター | 令和7年6月10日契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１０−１）送水管耐震補強工事（舗装工） | 丸亀市飯野町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=404m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=159m2 区画線 1.0式 | 令和7年6月10日～令和7年9月30日 | 4895000 | 4346100 | 4346100 |  | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
広域送水管理センター | 令和7年6月12日契約 | 府中ダム放流用ゲートNｏ．３機側操作盤更新工事 | 坂出市府中町 | 電気工事 | ゲート操作盤更新工事 府中ダム設備 クレストゲート機側操作盤 1台 | 令和7年6月12日～令和8年3月19日 | 29711000 | 29700000 | 29700000 |  | 高松市由良町５６０−１ 株式会社エスケイ電業 佐藤 佳生
広域送水管理センター | 令和7年6月23日変更契約 | 綾川浄水系飯山支線（第２工区−１）送水管更新工事（舗装工） | 坂出市府中町 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層 t=5cm A=610m2 | 令和7年3月28日～令和7年7月31日 | 4873000 | 4332900 | 4967600 | １．舗装本復旧費の増については、道路管理者との再協議の結果、 舗装面積が増となったことによる。 ２．労務単価特例措置の適用により、労務費の補正を行った。 ３．その他、数量の異同については現地精査の結果による。 ４．上記理由により、請負金額が増となる。 | 丸亀市土器町北１−５４−２ 四国土建株式会社 大島 克敏
広域送水管理センター | 令和7年6月24日契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第７工区−３）導水管更新工事（舗装工） | 綾歌郡綾川町滝宮 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝５００ｍ２ 区画線 Ｎ＝１式 | 令和7年6月24日～令和7年9月30日 | 4994000 | 4719000 | 4719000 |  | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
広域送水管理センター | 令和7年6月24日変更契約 | 綾川浄水場計測機器更新工事 | 坂出市府中町 | 電気通信工事 | 総ろ過流量計外更新工事 1式 超音波流量計 1台 フロート式水位計 1台 工水水位計更新工事 1式 フロート式水位計 1台 投込式水位計 3台 | 令和6年9月20日～令和7年6月30日 | 16489000 | 16390000 | 16518700 | 諸経費の増は、週休2日制モデル工事の取り組みにおいて完全週休2日を達成したことによる。 上記の理由により請負金額を増とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
広域送水管理センター | 令和7年6月25日契約 | （工業用水道事業補助金）綾川浄水系配水幹線（第２工区−４）配水管更新工事 | 坂出市江尻町 | 水道施設工事 | ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 φ８００ｍｍ Ｌ＝79.0 ｍ | 令和7年8月1日～令和8年1月27日 | 40766000 | 37400000 | 37400000 |  | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦
広域送水管理センター | 令和7年7月3日契約 | 東部浄水系新志度支線（第１工区−１）送水管耐震補強工事（舗装工） | さぬき市造田野間田 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=931m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=171m2 区画線 1.0式 | 令和7年7月3日～令和7年12月19日 | 9559000 | 9240000 | 9240000 |  | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
広域送水管理センター | 令和7年7月4日変更契約 | 西部浄水系三野本線（第３工区−１−２）送水管更新工事 | 三豊市三野町吉津 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ450 L＝192.5m | 令和7年2月27日～令和7年8月22日 | 44528000 | 42900000 | 42548000 | １ 交通誘導警備員の数量の減は、施工実績による。 ２ その他数量の異同は、現地調査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を減とする。 | 三豊市三野町大見甲６６７３ 株式会社斉藤建設 斎藤 健二
広域送水管理センター | 令和7年7月10日契約 | 西部浄水系三野本線（第３工区‐１‐２）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市三野町吉津 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト安定処理（車道） t=8cm A=472m2 アスファルト舗装 基層（車道）t=5cm A=472m2 アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=472m2 | 令和7年7月10日～令和7年11月14日 | 12551000 | 12155000 | 12155000 |  | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
広域送水管理センター | 令和7年7月10日契約 | 牟礼ポンプ場発電機室防水シート修繕工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 防水工事 | 牟礼ポンプ場発電機室屋上 既存防水層全撤去 171m2 S―M2シート t＝1．5mm 171m2 | 令和7年7月10日～令和7年12月19日 | 8492000 | 7709900 | 7709900 |  | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
広域送水管理センター | 令和7年7月10日変更契約 | 東部浄水系新志度支線（第１工区−１）送水管耐震補強工事 | さぬき市造田野間田 | 水道施設工事 | 耐震補強工 φ300mm N=57箇所（L=425.7m） | 令和7年2月7日～令和7年7月31日 | 48741000 | 47080000 | 49533000 | 1. 施工箇所の変更については、実施に当たり関係機関との協議の結果、工事区域が重複していることが確認でき、本工事での対応が困難になったことによる。 2. 交通誘導員の数量の増は、実施にあたり当初想定より施工に日時を要したため。 3. その他の数量の異同は、現地精査の結果による。 4. 上記理由により、設計金額を増とする。 | さぬき市大川町田面６５ 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
広域送水管理センター | 令和7年7月17日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第５工区−２）外送水管更新工事（舗装工） | 三豊市高瀬町羽方他 | 舗装工事 | （本復旧） アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=562m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=562m2 | 令和7年2月27日～令和7年7月31日 | 8206000 | 7975000 | 8230200 | １ 舗装復旧面積の増は、現地再調査を行い、舗装影響範囲を再検討した結果による。 ２ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ３ 上記の理由により、請負金額を増とする。 | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
広域送水管理センター | 令和7年7月23日契約 | 東部浄水系引田支線送水管移設工事 | 東かがわ市帰来 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ150mm L＝134.2m 不断水仕切弁 φ150mm N=2基 不断水分岐 φ150mm N=2箇所 空気弁 φ75mm N=2基 | 令和7年7月23日～令和8年1月30日 | 20581000 | 20020000 | 20020000 |  | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
広域送水管理センター | 令和7年7月23日契約 | 西部・中部・東部浄水場排水処理設備修繕工事 | 三豊市高瀬町佐股外１市１町 | 機械器具設置工事 | 西部浄水場 脱水機ろ布交換 １式 汚泥圧入ポンプ修繕 １式 中部浄水場 脱水機ろ布交換 １式 東部浄水場 脱水機ろ布交換 １式 汚泥引抜ポンプ修繕 １式 | 令和7年7月23日～令和8年3月19日 | 36300000 | 35200000 | 35200000 |  | 高松市林町２５０７−２ 石垣メンテナンス株式会社 四国支店 小泉 薫
広域送水管理センター | 令和7年7月24日契約 | 綾川浄水場沈殿池機械設備修繕工事 | 坂出市府中町 | 機械器具設置工事 | 綾川浄水場沈殿池機械設備修繕工事 フロキュレータ設備駆動部 壁貫通軸 ＲＢΦ７０ ４本 フロキュレータ設備水中部 軸受本体 Φ８５ ２０台 水中メタル Φ７０ ２０組 軸スリーブ Φ７０ １６個 クラリファイヤ設備 車輪用ブッシュ Φ７５ １６個 滑車用ブッシュ Φ６０ ４０個 ワイヤーロープ ２８０ｍ ２本 | 令和7年7月24日～令和8年3月13日 | 29755000 | 27390000 | 27390000 |  | 高松市郷東町７９２−８ 株式会社フソウ 角 尚宣
広域送水管理センター | 令和7年7月24日変更契約 | 中部浄水場1系2号送水ポンプ更新工事 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 機械器具設置工事 | 1系2号送水ポンプ更新工事 電動機取替 1台 ポンプ分解整備 1台 φ250バタフライ弁取替 2基 現地試験調整 1式 | 令和6年11月15日～令和7年9月26日 | 29491000 | 27132600 | 22719400 | １．当初、電動機の更新に伴い送水ポンプ盤の改造を計画していたが、新設電動機の仕様が決まり検討した結果、盤改造の必要がなく廃工とするため減額となる。 ２．ポンプを分解整備した結果、想定よりもケーシングが腐食しており、補修を追加したため増額となる。 ３．週休２日制モデル工事（４週８休）の適用により増額となる。 | 高松市国分寺町柏原８６３−１ 東邦電機工業株式会社 谷本 治洋
広域送水管理センター | 令和7年8月1日契約 | 綾川浄水場無停電電源設備外更新工事 | 坂出市府中町外1市 | 電気工事 | 綾川浄水場 直流電源装置部品・鉛蓄電池取替(送水ポンプ棟) 1式 CVCF2鉛蓄電池取替(送水ポンプ棟) 18個 直流電源装置部品・鉛蓄電池取替(新管理棟) 1式 CVCF鉛蓄電池取替(新管理棟) 54個 電磁流量計変換器取替(上水原水(A)) 1台 電磁流量計変換器取替(原水(KA)) 1台 城山調整池 電磁流量計変換器取替(流入) 1台 電磁流量計変換器取替(流出) 1台 坂出受水槽(鴨川) 電磁流量計変換器取替(流入) 1台 国分寺ポンプ場 投げ込み式水位計設置(ポンプ井) 1台 | 令和7年8月1日～令和8年3月19日 | 45529000 | 45430000 | 45430000 |  | 坂出市江尻町１２５９−１０ 中條電機水道株式会社 奈良 章司
広域送水管理センター | 令和7年8月4日契約 | 東部浄水系新三木支線（第４工区）外１工区送水管耐震補強工事 | 木田郡三木町氷上他 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ350mm N=45箇所（L=225.92m） | 令和7年8月4日～令和8年2月27日 | 45221000 | 43450000 | 43450000 |  | 木田郡三木町鹿伏４０２−１ 山政建設株式会社 山西 勝蔵
広域送水管理センター | 令和7年8月4日契約 | 東部浄水系引田線（第２工区−６）送水管耐震補強工事 | 東かがわ市松崎 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ300mm N=54箇所（L=183.9m） | 令和7年8月4日～令和8年2月27日 | 45793000 | 43560000 | 43560000 |  | さぬき市大川町田面６５ 株式会社松尾綜合土木 川北 壽雄
広域送水管理センター | 令和7年8月7日変更契約 | 東部浄水系志度本線（第３工区−１−３）送水管更新工事（舗装工） | 木田郡三木町氷上 | 舗装工事 | （本復旧） アスファルト安定処理（車道） t=5cm A=418m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=418m2 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=418m2 | 令和7年3月13日～令和7年8月29日 | 9856000 | 8765900 | 9498500 | １ 舗装復旧面積の増は、現地再調査を行い、舗装影響範囲を再検討した結果による。 ２ 労務単価等の差額は、令和７年度３月改定の土木工事設計労務単価等の特例措置を適用したことによる。 ３ その他数量の異同は、現地精査の結果による。 ４ 上記理由により、請負金額を増とする。 | 高松市高松町８２９−２ 大洋舗装株式会社 中島 康博
広域送水管理センター | 令和7年8月8日契約 | 東部浄水場排水池外耐震化工事 | 高松市岡本町 | 土木一式工事 | 排水池外耐震化工事 耐震補強工 N=1式 コンクリート補修工 N=1式 仮設配管工 N=1式 | 令和7年8月8日～令和8年3月13日 | 14850000 | 13379300 | 13379300 |  | 高松市檀紙町７６７−２ 松内建設株式会社 松内 義明
広域送水管理センター | 令和7年8月19日変更契約 | 西部浄水系観音寺本線（第３工区−２）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市豊中町本山乙 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=1150m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=1150m2 | 令和7年6月2日～令和7年9月30日 | 16566000 | 15950000 | 16234900 | 1.週休2日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に基づき、4週8休を達成したことによる。 2.その他数量の異同は現地精査の結果による。 3.上記理由により請負金額を増とする。 | 観音寺市村黒町７７６−８ 大和建設工業株式会社 小畑 孝一郎
広域送水管理センター | 令和7年8月22日契約 | 東部浄水場無停電電源装置外更新工事 | 高松市岡本町外2市 | 電気工事 | 機器費 1式 ・FAパソコン用ハードディスク 40台 ・無停電電源装置（30kVA）用ユニット 1式 ・水位計 6基 ・計測震度計 1組 労務費 1式 | 令和7年8月22日～令和8年2月13日 | 47091000 | 47080000 | 47080000 |  | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
広域送水管理センター | 令和7年8月25日契約 | 中部浄水系丸亀本線（第４工区−５)送水管更新工事 | 善通寺市与北町 | 水道施設工事 | GX形ダクタイル鋳鉄管 φ450mm L=161.7ｍ 区画線工 1.0式 | 令和7年8月25日～令和8年1月30日 | 44517000 | 40535000 | 40535000 |  | 善通寺市文京町１−３−１ 栄進建設株式会社 犬井 新吾
広域送水管理センター | 令和7年8月27日契約 | 綾川浄水場沈殿池管廊漏水修繕工事 | 坂出市府中町 | とび・土工・コンクリート工事 | ひび割れ補修工 低圧注入工法 510ｍ 充てん工法 90ｍ 断面修復工 左官工法 0.98ｍ3 表面含浸工 含浸材塗布 530ｍ2 漏水・目地補修工 一式 仮設工 一式 | 令和7年8月27日～令和8年2月27日 | 27731000 | 26730000 | 26730000 |  | 観音寺市瀬戸町２−１４−１６ 株式会社総合開発 大久保 健吾
広域送水管理センター | 令和7年9月2日変更契約 | 綾川浄水系綾川導水管（第７工区−３）導水管更新工事（舗装工） | 綾歌郡綾川町滝宮 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝５ｃｍ Ａ＝４８５ｍ２ 区画線 Ｎ＝１式 | 令和7年6月24日～令和7年9月30日 | 4994000 | 4719000 | 4521000 | １、舗装面積の減は、現地精査の結果による。 ２、上記理由により、金額の減となった。 | 綾歌郡綾川町滝宮２６４３−１ 勝和建設株式会社 内田 賢一
広域送水管理センター | 令和7年9月5日契約 | 綾川浄水場３号ろ過池設備更新工事 | 坂出市府中町 | 水道施設工事 | ろ材更新 V＝62ｍ3 排水トラフ更新 N＝10基 既設管補修 １式 | 令和7年9月5日～令和8年3月19日 | 49995000 | 45303500 | 45303500 |  | 仲多度郡琴平町３８９−７ 有限会社林建設工業 林 剛史
広域送水管理センター | 令和7年9月5日契約 | 綾川浄水場高松系２号送水ポンプ逆止弁修繕工事 | 坂出市府中町 | 機械器具設置工事 | 高松系２号送水ポンプ逆止弁修繕 逆止弁修繕工 １台 | 令和7年9月5日～令和8年3月19日 | 8855000 | 8404000 | 8404000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
広域送水管理センター | 令和7年9月5日契約 | 東部浄水場４号導水ポンプ逆止弁修繕工事 | 高松市岡本町 | 機械器具設置工事 | ４号導水ポンプ逆止弁修繕工 N=1台 | 令和7年9月5日～令和8年2月27日 | 12551000 | 11550000 | 11550000 |  | 丸亀市飯野町東二５０４ 松永工業株式会社 松永 進
広域送水管理センター | 令和7年9月11日契約 | 西部浄水場場内整備工事 | 三豊市高瀬町佐股 | 土木一式工事 | 土工 1 式 防竹工 防竹シート設置 1250 m2 防竹シート設置前処理 1 式 | 令和7年9月11日～令和8年2月27日 | 9163000 | 8888000 | 8888000 |  | 三豊市高瀬町上勝間２２９７−１ 有限会社大門開発 豊嶋 真人
広域送水管理センター | 令和7年9月18日契約 | 綾川浄水系環境整備工事 | 坂出市府中町外１市 | 土木一式工事 | 環境整備工事 １式 第１浄水池 除草 1500m2 第２浄水池 除草、伐木 400m2 高松本線管理用道路 除草 2100m2 城山調整池 除草、伐木 733m2 旧職員住宅官舎 除草 600m2 場内 除草、伐木、植樹管理 6190m2 清掃工 側溝清掃 630m 処分 １式 ・草処分 21.1t ・伐木処分 0.5t ・残土処分 5.7m3 | 令和7年9月18日～令和8年2月13日 | 6897000 | 6146800 | 6146800 |  | 坂出市沖の浜１−１５ 株式会社前川組 前川 剛貴
広域送水管理センター | 令和7年9月18日契約 | 中部浄水場浄水池周り防草工事 | 仲多度郡琴平町下櫛梨 | 土木一式工事 | 中部浄水場浄水池周り防草工事 防草シート敷設工 １０７６m コンクリート端部処理 ２９６m | 令和7年9月18日～令和8年1月30日 | 5401000 | 4855400 | 4855400 |  | 仲多度郡まんのう町七箇８５１ 株式会社仲南土木 近石 真人
広域送水管理センター | 令和7年9月18日契約 | 西部浄水系環境整備工事 | 三豊市高瀬町佐股外1市 | 土木一式工事 | 西部浄水場 除草 6980 m2 側溝清掃 475 m 雑工 1 式 爺神調整池 除草 2010 m2 剪定 20 m2 刈草処分 1 式 木之郷調整池 除草 180 m2 仁尾ポンプ場 除草 80 m2 二ノ宮チェック 除草 880 m2 汐木新橋 伐採等 1 式 汐木計測室 除草 110 m2 | 令和7年9月18日～令和8年1月30日 | 5808000 | 5687000 | 5687000 |  | 三豊市高瀬町上高瀬３８６１ 有限会社東豊開発 成行 典浩
広域送水管理センター | 令和7年9月18日契約 | 東部浄水場環境整備工事 | 高松市岡本町 | 土木一式工事 | 場内除草作業 場内平地 800m2 場内法面 14900m2 処分費 12.3t | 令和7年9月18日～令和8年2月27日 | 6710000 | 5969700 | 5969700 |  | 高松市香西北町６０８ 株式会社平福興業 平福 雄一
広域送水管理センター | 令和7年9月18日契約 | 中部浄水系環境整備工事 | 善通寺市櫛梨町外１町 | 土木一式工事 | 櫛梨調整池環境整備 除草工（法面） 3290m2 除草工（平面） 3610m2 側溝清掃 10m 枝打ち 110m 中部浄水場環境整備 除草工（法面） 3150m2 除草工（平面） 1480m2 ストックヤード草処分 5000kg | 令和7年9月18日～令和8年1月30日 | 5720000 | 5434000 | 5434000 |  | 善通寺市櫛梨町１３６７−５ 株式会社西山組 西山 耕治
広域送水管理センター | 令和7年9月19日変更契約 | 中部浄水系丸亀本線（第４工区−４）送水管更新工事（舗装工） | 善通寺市与北町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=182m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A= 80m2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3cm A=207m2 区画線 1.0式 | 令和7年5月30日～令和7年9月30日 | 3630000 | 3223000 | 3495800 | １．区画線工における金額の増は、その作業量より、区画線工が１日未満で完了する作業であると認めたことによる。 ２．その他諸数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記理由により金額を増とする。 | 坂出市富士見町２−４−９ 有限会社西尾興業 西尾 淳吾
広域送水管理センター | 令和7年9月24日変更契約 | （ゼロ債）東部浄水系管路維持修繕工事（さぬき地区） | さぬき市造田宮西他 | 水道施設工事 | 弁室復旧工：２箇所 応急復旧： ４箇所 管路復旧工：０箇所 管路維持工：１式 通常点検： ５回 精密点検： １回 | 令和7年3月28日～令和7年9月30日 | 5907000 | 5885000 | 6420700 | １．当工事は、工期内の巡視・点検結果により臨機の措置を行うものであり、 数量の異同については監督員の指示による。 ２．上記理由により請負金額を増とする。 | さぬき市大川町富田西１２６６−３ 株式会社富田組 富田 隆弘
広域送水管理センター | 令和7年9月25日変更契約 | 中部綾川連絡線（第３工区−１０−１）送水管耐震補強工事（舗装工） | 丸亀市飯野町 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=410m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=160m2 区画線 1.0式 | 令和7年6月10日～令和7年9月30日 | 4895000 | 4346100 | 4472600 | １．区画線工における金額の増は、その作業量より、区画線工が１日未満で完了する作業であると認めたことによる。 ２．その他諸数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記により金額を増とする。 | 坂出市府中町３５７２−２ 有限会社仁科興業 米田 力
広域送水管理センター | 令和7年9月26日契約 | 西部浄水系計測機器外更新工事 | 三豊市高瀬町佐股外1市1町 | 電気工事 | 西部浄水場 ろ過流量計 N=8台 表洗流量計 N=2台 水位計 N=1台 豊浜受水槽 電磁流量計 N=1台 水位計 N=1台 高瀬受水槽 水位計 N=1台 照明器具 N=5台 十楽寺受水槽 水位計 N=1台 | 令和7年9月26日～令和8年3月19日 | 31504000 | 31460000 | 31460000 |  | 高松市由良町５６０−１ 株式会社エスケイ電業 佐藤 佳生
広域送水管理センター | 令和7年9月26日契約 | 東部浄水系新志度支線（第１工区−２）送水管耐震補強工事 | さぬき市造田野間田 | 水道施設工事 | 耐震補強金具設置 φ300mm N=50箇所（L=184.5m） | 令和7年9月26日～令和8年3月19日 | 46552000 | 45320000 | 45320000 |  | さぬき市長尾西８６６−１ 株式会社真部組 真部 知典
広域送水管理センター | 令和7年9月26日契約 | 四浄水場電動弁修繕工事 | 高松市岡本町外3市1町 | 機械器具設置工事 | 電動弁修繕 東部浄水場 5台 綾川浄水場 6台 中部浄水場 5台 西部浄水場 5台 | 令和7年9月26日～令和8年3月13日 | 46013000 | 45100000 | 45100000 |  | 高松市国分寺町柏原８６３−１ 東邦電機工業株式会社 谷本 治洋
広域送水管理センター | 令和7年10月10日変更契約 | 西部浄水系三野本線（第３工区‐１‐２）送水管更新工事（舗装工） | 三豊市三野町吉津 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト安定処理（車道） t=8cm A=432m2 アスファルト舗装 基層（車道）t=5cm A=432m2 アスファルト舗装 表層（車道）t=5cm A=468m2 | 令和7年7月10日～令和7年11月14日 | 12551000 | 12155000 | 11792000 | ・舗装本復旧工の金額の減は、実施にあたり現地再調査の結果、路側擁壁部分 の天端影響部分を控除したことにより、上層路盤および基層の面積が減と なったことによる。 ・週休２日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施 要領に基づき、４週８休以上を達成したことによる。 | 観音寺市栄町１−１−１３−５０１ 美和建設株式会社 加地 教男
広域送水管理センター | 令和7年10月15日契約 | 東部浄水系管路維持修繕工事（さぬき地区） | さぬき市造田宮西他 | 水道施設工事 | 弁室復旧工：３箇所 管路復旧工：１箇所 管路維持工：１式 通常点検 ：５回 | 令和7年10月15日～令和8年3月13日 | 4114000 | 4070000 | 4070000 |  | さぬき市大川町富田西１２６６−３ 株式会社富田組 富田 隆弘
広域送水管理センター | 令和7年10月22日契約 | 広域送水管理センター建築電気設備修繕工事 | 坂出市府中町 | 電気工事 | 建築電気設備修繕 電灯コンセント設備工 １式 撤去工 １式 | 令和7年10月22日～令和8年3月13日 | 4730000 | 4320800 | 4320800 |  | 丸亀市飯野町西分甲５０５−１ 株式会社春瀬建設工業 春瀬 隆昭
広域送水管理センター | 令和7年10月22日契約 | 広域送水管理センター建築機械設備修繕工事 | 坂出市府中町 | 管工事 | 建築設備工事修繕 衛生器具設備工 １式 給排水設備工 １式 換気設備工 １式 撤去工 １式 | 令和7年10月22日～令和8年3月13日 | 4961000 | 4609000 | 4609000 |  | 坂出市林田町３２９９−４ 有限会社ナカトミ電機水道 中村 孝臣
広域送水管理センター | 令和7年10月23日変更契約 | 中部浄水場管理棟屋根修繕工事 | 琴平町下櫛梨 | 屋根工事 | 屋根修繕工事 足場工 １式 管理棟屋根修繕工事 １式 渡り廊下屋根修繕工事 １式 | 令和7年6月5日～令和7年12月1日 | 13783000 | 12593900 | 13377100 | １．実施にあたり現地調査の結果、雨樋の劣化が判明したため、 雨樋防水塗装を行う必要性があると認め新規計上した。 ２．その他の数量の異同は現地精査の結果による。 ３．上記の理由により請負金額を増とする。 | 丸亀市飯野町西分甲５０５−１ 株式会社春瀬建設工業 春瀬 隆昭
広域送水管理センター | 令和7年10月24日変更契約 | （ゼロ債）西部・中部浄水場電気設備維持修繕工事 | 三豊市高瀬町佐股外3市4町 | 電気工事 | 西部浄水場系 中央監視装置修繕 1式 木之郷調整池照明器具修繕 1式 中央監視室空調設備修繕調査 1式 新高圧電気室空調設備修繕 1式 中部浄水場系 原水流量調整弁室内分電盤移設 1式 盤内ディストリビュータ取替 1式 2系ろ過池照明分電盤接地線修繕 1式 薬注室照明器具修繕 1式 調査費 1式 | 令和7年3月6日～令和8年3月13日 | 6666000 | 6545000 | 6025800 | 1. 各工種の数量の異同は、突発的な事故若しくは故障又は浄水施設等の不具合箇所の 調査を行った結果、安全かつ円滑な施設の運転管理を確保するために緊急を要すると 判断した電気設備等について対応したことによる。 2. 上記理由により、設計金額を減額とする。 | 高松市生島町６０２−３ 株式会社勝見電気工業 勝見 明
広域送水管理センター | 令和7年11月10日変更契約 | 東部浄水系新志度支線（第１工区−１）送水管耐震補強工事（舗装工） | さぬき市造田野間田 | 舗装工事 | 本復旧 アスファルト舗装 表層（車道） t=5cm A=932m2 アスファルト舗装 基層（車道） t=5cm A=142m2 区画線 1.0式 | 令和7年7月3日～令和7年12月19日 | 9559000 | 9240000 | 8910000 | １ 舗装復旧面積（基層工）の減は、現地再調査を行い、 舗装影響範囲を再検討した結果による ２ その他の数量の異同は現地精査の結果による ３ 上記理由により設計金額を減とする | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
広域送水管理センター | 令和7年11月12日契約 | 東部・綾川浄水場電気設備維持修繕工事 | 高松市岡本町外3市3町 | 電気工事 | 東部浄水場 高圧気中開閉器修繕 1台 真空遮断器修繕 1台 過電流継電器修繕 3台 緊急時対応 1式 綾川浄水場 高圧気中開閉器修繕 1台 真空遮断器修繕 1台 過電流継電器修繕 2台 緊急時対応 1式 | 令和7年11月12日～令和8年3月13日 | 4455000 | 4290000 | 4290000 |  | 高松市兵庫町８−１ メタウォーター株式会社 高松営業所 福沢 和彦
広域送水管理センター | 令和7年11月18日変更契約 | （ゼロ債）東部・綾川浄水場電気設備維持修繕工事 | 高松市岡本町外3市3町 | 電気工事 | 東部浄水場 フロックセンサ修繕 1式 回転機振動監視システム修繕 1式 綾川浄水場 緊急時対応 1式 水質試験室カメラ設置 1式 | 令和7年3月6日～令和8年3月13日 | 6721000 | 6490000 | 7307300 | １．各工種の数量の異同は、突発的な事故若しくは故障又は浄水施設等の不具合箇所の調 査を行った結果、安全かつ円滑な施設の運転管理を確保するために緊急を要すると判断し た電気設備等について対応したことによる。 ２．上記理由により請負金額を増額とする。 | 高松市兵庫町８−１ メタウォーター株式会社 高松営業所 福沢 和彦
広域送水管理センター | 令和7年11月18日変更契約 | 牟礼ポンプ場発電機室防水シート修繕工事 | 高松市牟礼町牟礼 | 防水工事 | 牟礼ポンプ場発電機室屋上 既存防水層全撤去 171m2 S―M2シート t＝1．5mm 171m2 | 令和7年7月10日～令和7年12月19日 | 8492000 | 7709900 | 7789100 | １．週休２日補正の新規計上は、香川県広域水道企業団週休２日制モデル工事実施要領に 基づき、４週８休を達成したことによる。 ２．上記理由により請負金額を増とする。 | 高松市観光通１−３−４ ６０４ 株式会社ジェイプラウド 三好 諒
広域送水管理センター | 令和7年11月18日契約 | 西部・中部浄水場電気設備維持修繕工事 | 三豊市高瀬町佐股外3市4町 | 電気工事 | 西部浄水場系 高圧気中開閉器修繕 1台 配線用遮断器修繕 10個 緊急時対応 1式 中部浄水場系 高圧気中開閉器修繕 1台 配線用遮断器修繕 4個 緊急時対応 1式 | 令和7年11月18日～令和8年3月13日 | 4983000 | 4664000 | 4664000 |  | 高松市朝日町２ー２ー２２ 東芝インフラテクノサービス株式会社 四国支店 竹下 誠
広域送水管理センター | 令和7年11月18日契約 | 西部浄水系管路維持修繕工事 | 三豊市高瀬町佐股外１市 | 水道施設工事 | 管路修繕 1式 舗装本復旧 1式 管路巡視点検 1式 通常点検 3回 | 令和7年11月18日～令和8年3月13日 | 4983000 | 4873000 | 4873000 |  | 三豊市高瀬町下勝間２０１３−２ 株式会社豊和開発 眞鍋 誠至
広域送水管理センター | 令和7年11月19日変更契約 | （ゼロ債）綾川・東部浄水場機械維持修繕工事 | 坂出市府中町外３市３町 | 機械器具設置工事 | 綾川浄水場 非常用発電設備点検 2台 薬注配管修繕 1式 フロアヒンジ修繕 2個 東部浄水場 非常用発電設備点検 3台 薬注配管修繕 1式 クラリファイヤリミットスイッチ修繕 1式 電動ホイストクレーン仮設 1台 排泥池・送水ポンプ棟バルブ修繕 9個 広域送水管理センター 小型船舶船外機修繕 1台 | 令和7年3月28日～令和8年3月13日 | 6292000 | 6270000 | 7891400 | １．各工種の数量の異同は、突発的な事故若しくは故障又は浄水施設等の不具合箇所の調 査を行った結果、安全かつ円滑な施設の運転管理を確保するために緊急を要すると判 断した機械器具設備等について対応したことによる。 ２．上記理由により、設計金額を増額とする。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
広域送水管理センター | 令和7年11月26日変更契約 | （工業用水道事業補助金）綾川浄水系配水幹線（第２工区−４）配水管更新工事 | 坂出市江尻町 | 水道施設工事 | ＮＳ形ダクタイル鋳鉄管 φ８００ｍｍ Ｌ＝79.0 ｍ | 令和7年8月1日～令和8年1月27日 | 40766000 | 37400000 | 40334800 | 1.当工事の施工において、完全週休二日制を達成したことから、その実績に応じて係数 を乗じた。 2.区画線工の増は、その施工規模が「１日未満で完了する工事」であると認めたことに よる。 3.その他諸数量の異同は、現地精査の結果による。 | 坂出市築港町１−４−６ 森崎工業株式会社 森崎 敏彦