## kwzweb
契約内容及び契約変更内容一覧表
契約担当課所 | 契約日 | 工事名 | 工事場所 | 工事の種類 | 工事概要 | 工期 | 予定価格(税込み) | 契約金額(税込み) | 変更後契約金額(税込み) | 設計変更の理由 | 契約業者
東讃ブロック統括センター | 令和8年5月8日変更契約 | 川西浄水場送水施設更新工事 | さぬき市鴨庄 | 機械器具設置工事 | 川西浄水場送水ポンプ 送水ポンプ φ125mm 1.7m3/min×H72m×37kw 2台 | 令和7年10月15日～令和8年5月15日 | 13266000 | 12067000 | 13967800 | 吸込管についてHI管では脱落する恐れがあるというメーカーの指摘からポンプ能力を元に再検討した結果、 ステンレス鋼管に変更。 その他異同については、精査による。 | 高松市成合町４６５−５１ 株式会社増田組 宮井 裕之
東讃ブロック統括センター | 令和8年5月14日変更契約 | 東かがわ市市道別惣線配水管更新工事 | 東かがわ市小海 | 水道施設工事 | 配水管 配水用ポリエチレン管（HPPE） φ50mm L=287.4m 硬質塩化ビニル管（HIVP) φ50mm L=5.04m（ドレン管） ソフトシール仕切弁 φ50mm N=3基 メタルシート仕切弁 φ50mm N=2基 添架部（水管橋） 紫外線・水温上昇・凍結防止対応 水道配水用ポリエチレン管（HPPE-NWP) φ50mm L=9.45m | 令和7年7月25日～令和8年5月29日 | 23639000 | 23100000 | 20313700 | 1．市関連工事にて舗装復旧することによる仮舗装工の廃止 2．市関連工事同時施工による交通誘導警備員の減 3．その他、数量の異同は精査を行った結果のよる 4．上記理由により、請負金額を減額する | 東かがわ市吉田６５８−１ 大字建設株式会社 大字 徹
東讃ブロック統括センター | 令和8年5月21日変更契約 | さぬき市県道三木津田線配水管更新工事（清水川西 舗装工） | さぬき市造田是弘 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5ｃｍ A=306ｍ2 アスファルト舗装 表層（車道） t=2ｃｍ A=260ｍ2 アスファルト舗装 表層（歩道） t=3ｃｍ A=13ｍ2 | 令和8年2月12日～令和8年5月29日 | 4796000 | 4697000 | 4297700 | 既設舗装厚減による減額。 その他、数量の異同は精査を行った結果による。 上記理由により、請負金額を減額する。 | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
東讃ブロック統括センター | 令和8年5月27日契約 | 東かがわ市入野山地区導水管不断水仕切弁緊急設置工事 | 東かがわ市入野山 | 水道施設工事 | 不断水仕切弁 φ３００ N＝１基 | 令和8年5月27日～令和8年6月19日 | 5511000 | 4941200 | 4941200 |  | 東かがわ市帰来１４６―２ 廣瀬興業 廣瀬 裕真
東讃ブロック統括センター | 令和8年5月29日変更契約 | さぬき市県道津田川島線配水管更新工事（松尾橋西 舗装工） | さぬき市大川町富田東 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t＝5cm A＝525m2 | 令和8年2月12日～令和8年6月15日 | 6171000 | 6028000 | 6876100 | ・交通誘導員増員による変更増 ・その他、数量の異同は精査を行った結果による ・上記理由により、請負金額を増額する | さぬき市大川町富田中７９２−１ 株式会社六車建設 六車 勇一郎
東讃ブロック統括センター | 令和8年6月1日変更契約 | 入野山浄水場高度処理施設ろ材更生工事 | 東かがわ市入野山 | 水道施設工事 | 入野山浄水場 高度処理施設ろ材更生 １式 | 令和8年3月3日～令和8年7月31日 | 30327000 | 27577000 | 29345800 | 使用済活性炭について、当初は再生処理を予定していたが、再生事業者の 受入停止に伴い、再生処理が困難となり、処分へ変更するため金額の増となる。 その他金額の異動は現場精査によるもの。 | 東かがわ市水主４７４８−１ 株式会社山西組 大山 章博
東讃ブロック統括センター | 令和8年6月15日変更契約 | 東かがわ市入野山地区導水管不断水仕切弁緊急設置工事 | 東かがわ市入野山 | 水道施設工事 | 不断水仕切弁 φ３００ N＝１基 | 令和8年5月27日～令和8年7月10日 | 5511000 | 4941200 | 6183100 | 1．試験堀工追加による工種増及び工期の延長 2．現場作業日数増加による交通誘導員数の増 3．その他、数量の異同は精査を行った結果による 4．上記理由により、請負金額を増額する | 東かがわ市帰来１４６―２ 廣瀬興業 廣瀬 裕真
東讃ブロック統括センター | 令和8年6月16日変更契約 | 東かがわ市国道318号配水管移設工事(新川橋仮設工) | 東かがわ市白鳥 | 水道施設工事 | SUS製レンタル管 φ200mm L=96.4m GX形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=4.3m K形ダクタイル鋳鉄管 φ200mm L=1.2m 不断水分岐 φ300mm×φ200mm N=2基 水道用ポリエチレン二層管 φ25mm L=2.8m（ドレン） | 令和7年8月15日～令和8年6月30日 | 9328000 | 8910000 | 10316900 | １．関連工事の工期延長に伴う、工期変更。 ２．仮設レンタル管の借入期間延長に伴う賃借料の増。 ３．完全週休２日の実施による、請負金額の増。 ４．試掘工の実施による、請負金額の増。 ５．その他、数量の異同は精査を行った結果による。 | 東かがわ市西山８５２−１ 有限会社三好電設 三好 雅宣
東讃ブロック統括センター | 令和8年6月24日変更契約 | 西山配水池流量計更新工事 | 東かがわ市西山 | 電気工事 | 流量計φ２５０ｍｍ更新 ２基 流量計φ２５０ｍｍ新設 １基 流量計φ１００ｍｍ新設 ２基 流量計室（φ２５０ｍｍ×１基用） ３室 流量計室（φ１００ｍｍ×１基用） ２室 | 令和7年10月15日～令和8年6月30日 | 35640000 | 35200000 | 34491600 | ・マンホール設置を現場打ちから２次製品に変更したことによる減額。 ・アスファルト、コンクリートの切断距離変更に伴う切断数量減による減額。 ・その他実績に伴う減額。 | 高松市三谷町１３６ 株式会社カナック 大石橋 政仁
東讃ブロック統括センター | 令和8年6月26日変更契約 | さぬき市市道昭和産宮線配水管更新工事（舗装工） | さぬき市大川町富田西他 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道） t=5ｃｍ A=1637ｍ2 | 令和8年2月25日～令和8年6月30日 | 17061000 | 16500000 | 16478000 | 1.舗装版切断延長減による減額 2.舗装面積増による増額 3.その他、数量の異同は精査を行った結果による 4.上記理由により、請負金額を減額する | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志
東讃ブロック統括センター | 令和8年7月3日変更契約 | さぬき市津田町津田南羽立地区配水管更新工事（舗装工） | さぬき市津田町津田 | 舗装工事 | アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝3cm A＝17m2 アスファルト舗装 表層（車道）ｔ＝5cm A＝787m2 | 令和8年3月24日～令和8年7月15日 | 6831000 | 6655000 | 8721900 | ・舗装工の施工延長及び面積が増えたことによる変更増 ・区画線設置箇所が追加となったことによる変更増 ・単品スライド請求による変更増 ・その他、数量の異同は精査を行った結果による ・上記理由により、請負金額を増額する | さぬき市志度４３０１ 関西建設株式会社 井元 高志